ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulması ve işletilmesini, mevcut ulusal iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını, can ve mal emniyetinin sağlanmasını amaçlayarak elektrik tesislerine ait proje, onay ve kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve onay işlemleri, yapım uygunluk kontrolü, test ve kabulü ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve şirketlerin belirlenmesi ve yükümlülüklerine ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen tesisler:
a) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki alçak gerilimli tesisler,

b) Lisanssız elektrik üretim tesisleri,
c) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ile tüm askeri tesislere ait imdat grupları,
ç) Nükleer tesisler ile bu tesislere ait imdat grupları,
d) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve dağıtım şebekesine bağlantısı olmayan seyyar imdat grupları.
(3) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akreditasyon kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşlarını,
b) ASME: Amerika Makine Mühendisleri Birliğini (American Society of Mechanical Engineers),
c) ASTM: Amerika Test ve Malzeme Birliğini (American Society for Testing and Materials),
ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) Belgelendirme ücreti: Eğitim kuruluşları, proje firmaları ve test kuruluşlarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi için Bakanlık tarafından belirlenerek ilan edilecek ücreti,
e) Belgeler ve Hesaplar Klasörü: Kati/kesin projelere esas teşkil eden tasarım hesapları, etüt raporları, teknik gerekler, izin belgeleri ve benzeri dokümanları,
f) Biyokütle/Biyogaz elektrik santralı (BES): Biyolojik maddeleri veya organik atıkları doğrudan yakarak ya da gaz haline dönüştürerek elektrik üreten tesisleri,
g) ÇED: Çevresel etki değerlendirmesini,

ğ) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV kademesi ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
h) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,
ı) DIN: Alman Standartlar Enstitüsünü (Deutsches Institut für Normung),
i) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
j) Elektrik tesisleri: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili elektrik enerji tesislerini,
k) EN: Avrupa standartlarını ( European Norm),

l) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu veya Kurulunu,
m) Güneş elektrik santralı (GES): Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisini, 
n) Hidroelektrik santral (HES): Su enerjisinden elektrik üreten tesisler ile yardımcı tesislerini,
o) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu (International Electrotechnical Commission),

ö) IEEE: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünü (Institute of Electrical and Electronics Engineers),
p) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu (International Organization for Standardization),

r) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV kademesinin üzerindeki hatlar üzerinden naklini,
s) İletim tesisi: Üretim tesislerinin 36 kV kademesinin üstü gerilim seviyesinden bağlı olduğu noktalardan itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,
ş) İmdat grubu: Yalnızca elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan veya bazı santrallarda ana generatörleri devreye almak amacıyla elektrik enerjisi üreten grupları,
t) İndirici merkezler ve/veya şalt tesisleri: Elektrik ulusal iletim ve dağıtım şebekesindeki gerilimleri düşürmek, yükseltmek için kurulan güç/dağıtım transformatörleri, devreleri açma veya kapama, kumanda, ayırıcı, kesici, koruma röleleri, parafudur, ölçü aletleri, ölçü transformatörleri ve benzeri aygıtların yardımcı tesislerini,
u) İş sonu projesi: Uygulama sırasındaki değişiklikler ile tesisin kabule esas son durumunu gösteren projeyi,
ü) Jeotermal elektrik santralı (JES): Jeotermal kaynaklardan elde edilen ısı veya buhar ile elektrik üreten santraller ile yardımcı tesislerini,
v) Kabul Heyeti: Elektrik tesislerinin kabulünü yapmak için Proje Onay Birimi tarafından yetkilendirilen kabul başkanı, diğer üye mühendisleri ve lisans sahibinin yetkili mühendislerinden teşkil olunan heyeti,   

y) Kati/Kesin Proje: Lisans sahibi tarafından, yapım ihalesine çıkılmasını sağlamak amacı ile bir Proje (tasarım) Firması tarafından yapılan, bir üretim tesisi ya da inşaatın hangi ana ve yardımcı yapılar ile nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerden oluşan ihaleye / teklife esas projeyi,

z) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,
aa) Kombine çevrim santralı (KÇS): Doğal gaz, LNG, LPG, nafta gibi gaz ve/veya sıvı yakıt yakılarak gaz türbini, motor ve buhar türbini ile elektrik üreten santralları,
bb) Kontrol ve Denetleme Firması (KDF): Tesisin yapım ve montajının uygulama projelerine, standartlara, sözleşme ve şartname hükümlerine, ilgili mevzuata ve mühendislik kaidelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini teminen kontrol ve denetim faaliyetleri için görevlendirilen tüzel kişileri,
cc) Kurulu güç (üretim tesislerinde): Elektrik üreten tüm jeneratörler tam kapasite ile çalışırken jeneratörlerin ayrı ayrı ürettiği KWe cinsinden güçlerin meydana getirdiği toplam gücü,
çç) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca EPDK tarafından verilen izni,

dd) Ön proje: Bir tesisin; hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve teknik resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerle tesisin genel özelliklerini içeren projeyi,
ee) Pafta Albümü: Tesise ilişkin projeler, planlar, şemalar ve benzerlerine ait A1 boyutunda paftalardan oluşan takımı,
ff) Proje: Tesis gerekçeleri ile kabul edilmiş ilkelere uygun nitelikteki ayrıntılı açıklama, şema, plan ve resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan teknik özellikler, hesap, keşif ve şartnameleri,
gg)  Proje Firması: Tesisin/yapının etüt ve projelerini hazırlayan ve mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini meslek veya ana faaliyet konusu olarak seçmiş gerçek ve tüzel kişileri,
ğğ) Proje Onay Birimi: Elektrik tesislerinin proje paftaları, hesap ve raporlarını inceleyerek onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluş ya da hizmet alınan tüzel kişileri,
hh) Proje Onay Hizmet Bedeli: Projelerin tipine göre değerlendirilmesi ve onaylanması için Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen bedeli, 
ıı) Rüzgar elektrik santralı (RES): Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santralını,

ii) Sistem Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması: Gerçek veya tüzel kişilerin iletim/dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmayı,
jj) Tadilat projesi: Onaylı uygulama projesi ve/veya son durum projesi üzerinde yapılan değişiklikleri gösterir projeyi,
kk) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
ll) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
mm) Teknik Etkileşim Analizi (TEA): Rüzgar enerji tesisinin, bulunduğu yöredeki Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı radar ve haberleşme sistemlerine olan bozucu etkilerini değerlendirmek üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden raporu,
nn) Termik elektrik santralı (TES): Katı, sıvı ve gaz yakıtlar yakılarak ısı enerjisinden elektrik üreten tesisler ile yardımcı tesislerini,
oo) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,
öö) Test: Tesiste kullanılan türbin, jeneratör, trafo, kazan, eşanjör ve benzeri ana teçhizatın ilgili standartlarında belirlenen ve montaj süpervizörü ve/veya Bakanlığın yetki verdiği test kuruluşu nezaretinde yapılan saha testlerini,
pp) Test Kuruluşu: Montajı yapılan teçhizata uygulanacak testlere ilişkin uygunluk teyit belgeleri (deney ve muayene raporları) düzenleyen, (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarını,

rr) Tip proje: Türbin-jeneratör grubu, kazan, trafo köşkü, elektrik direği, aydınlatma direği, fider hücreleri ve benzeri donanım için Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum veya tüzel kişiler tarafından onaylanıp, ilgili mevzuat ve standartlar kapsamında tip testleri yapılarak kullanılan projeyi,
ss) Transformatör/trafo merkezleri/postaları: Elektrik dağıtım şebekelerinde dağıtım transformatörü, dağıtım panosu, kesici/ayrıcı ve benzeri aygıtların tamamını ya da bir bölümünü içine alan tesisleri,

şş) TS: Türk standartlarını,
tt) TÜBİTAK BİLGEM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezini,

uu) Tüketim tesisi: İletim veya dağıtım şebekesine bağlanarak özel anlaşmalar ile enerji alan tüketicilere ait tesisleri,
üü) Uygulama Projesi: Yapım ihalesinden sonra tesisin yapımına başlamadan önce Proje Firması veya Yüklenici tarafından sahada yapılacak imalatlara göre hazırlanacak olan, kat-i / kesin projede prensipleri belirlenmiş, ana ve yardımcı yapıların, standartların, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde imalata yönelik detayları içeren, şema, plan, kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keşif ve şartnamelerden oluşan uygulamaya esas projeyi,
vv) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,
yy) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
zz) Yetkili Mühendis Belgesi: Bakanlık tarafından yetkilendirilen Eğitim Kuruluşlarınca elektrik tesislerinin tasarım, hesap ve raporlarına ilişkin olarak düzenlenen eğitimlerde başarılı olan makine, inşaat, elektrik ve elektrik-elektronik mühendislerine verilen belgeyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tasarım Kriterleri, Yetkili Mühendis Belgesi,
Eğitim Kuruluşları, Proje Firmaları
Tasarım kriterleri

MADDE 5 – (1) Bu yönetmelik kapsamında hazırlanacak olan elektrik üretim tesisleri, tüketim tesisleri, iletim ve dağıtım nakil hatları, iletim açık şalt sahası tesisleri, dağıtım şebeke tesisleri ve imdat gruplarına ilişkin Pafta Albümü ile Belgeler ve Hesaplar Klasöründe yer alması gereken paftalar, bilgi ve belgeler, teknik gereklilikler, hesap ve raporlar ile bunları düzenlemeye yetkili branş mühendisleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak olan “Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Tebliği”nde belirlenecek olup, proje paftaları ile tasarımlara dayanak teşkil eden dokümanların bu kapsama göre hazırlanıp sunulması esastır.
Standart ve dokümanlar

MADDE 6 – (1) Elektrik tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi, yapım ve montajı, test ve kontrolü, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak;

a) TS ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul gören DIN ve benzeri milli standartlar, EN ve benzeri bölgesel standartlar, IEC ile ISO ve benzeri uluslararası standartlar,

b) IEEE, ASTM, ASME ve benzeri uluslararası kabul gören uygulama kodları ve teknik dokümanlar 

esas alınır.
(2) Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. Projelerde, teknik hesap ve raporlarda, testlerde esas alınan standart ve dokümanların referans numaraları ve adları belge ve tutanaklarda yer alır. 
(3) Tesislerde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.
Proje hazırlama esasları

MADDE 7 - (1) Projeleri, hesap ve raporları düzenleyen ve imzalayan mühendisler tasarım yaparken; yürürlükteki yönetmelikleri, tebliğleri, usul ve esasları, ilgili standartları, uygulama kodlarını, sözleşme ve teknik şartnameleri dikkate alırlar.

(2) Bu yönetmelik kapsamındaki projeler, şema, plan ve hesaplar, proje tipine ve meslek branşına göre Yetkili Mühendis Belgesine sahip mühendisler tarafından tanzim edilir ve imzalanır.
(3) Arazi etüdü, zemin etüdü, haritalar, jeolojik ve jeoteknik rapor gibi teknik bilgi ve belgeler yetkilendirme şartı aranmaksızın ilgili branş mühendisleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.
(4) Projeler ve/veya etütler, yerinde yapılan incelemeye göre hazırlanır.
(5) Taşıyıcı sistemler; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile yürürlükteki standartlar, şartname ve esaslara göre projelendirilir.

(6) Hidroelektrik santral projelerinde lisansa işlenen maksimum su seviye kotu ile kuyruk suyu kotu dikkate alınır. Lisansa işlenen ve DSİ tarafından belirlenen memba ve mansap sınırları kullanılır.
(7) Rüzgar santralı yerleşim projelerinde, rüzgar türbinleri için lisansta verilen koordinatlar esas alınır. Kurulacak tesisin seyrüsefer ve radar sistemlerine olan etkileşimi konusunda Genelkurmay Başkanlığı ile MİT Müsteşarlığından Teknik Etkileşim Analizi (TEA) görüşü alınır.
Yetkili mühendis belgesi
MADDE 8 – (1) Elektrik tesislerine ilişkin proje paftaları ile hesap ve raporlar, yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak Yetkili Mühendis Belgesi almış mühendisler tarafından düzenlenir ve imzalanır.

(2)  Yetkili mühendis belgesi alınmasını gerektiren eğitim konuları aşağıda verilmiştir:

a) HES tasarım hesapları,

b) TES tasarım hesapları,

c) RES tasarım hesapları,

ç) JES tasarım hesapları,
d) GES tasarım hesapları,

e) BES tasarım hesapları,
f) Primer teçhizat seçim hesapları,
g) Kablo seçimi, gerilim düşümü hesapları,
ğ) Enerji nakil hattı (ENH) hesapları,
h) Aydınlatma hesapları,

ı) Paratoner hesabı,
i) Topraklama hesabı,
j) Aydınlatma direkleri tip tasarım hesapları,
k) EİH ve ENH direkleri tip tasarım hesapları,

l) Trafo merkezi tip tasarım hesapları,

m) İmdat grubu tasarım hesapları.

(3) Bakanlık, yetkili mühendis belgesi alınmasını gerektiren ilave eğitim konuları belirleyebilir.

(4) Yetkili mühendis belgeleri bir defada 5 (beş) yıllık süre için verilir.
Yetkili eğitim kuruluşları

MADDE 9 – (1) Elektrik tesisleri konusunda proje hazırlayacak mühendislere eğitim verecek tüzel kişiler, verecekleri eğitim konularında akredite olmadıkları takdirde Bakanlık tarafından 5 (beş) yıllık sürelerle yetkilendirilir.

(2) Eğitim kuruluşları bu Yönetmelik kapsamında elektrik tesislerinin projelendirme ve tasarım hesaplarına ilişkin verecekleri eğitimlerle ilgili eğitim altyapısı bilgilerini, eğitim konularını ve eğitmenlere ilişkin belgeleri Bakanlığa sunar. 

(3) Eğitim konularının içeriği hazırlanırken yürürlükteki mevzuat, geçerli standartlar ve güncel mühendislik uygulamaları dikkate alınır. Verilen eğitimlerin içeriği Bakanlık onayına sunulur. 

(4) Eğitim vermesi uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları Bakanlık tarafından yetkilendirilir. 

(5) Yetki belgesi verilmesi uygun görülen özel hukuk tüzel kişileri için belgelendirme ücretinin Bakanlık hesabına yatırılmasını müteakip belge düzenlenir. Belge verilmesi uygun görülmeyen başvurular reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir.

(6) Yetkilendirilen eğitim kuruluşları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(7) Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak Yetkili Mühendis Belgesi almaya hak kazanan mühendislerin isimleri, meslekleri, eğitim konuları, belgenin düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresi gibi hususlar Eğitim Kuruluşunun internet sitesinde liste halinde güncel olarak ilan edilir. 

Yetkili proje firmaları

MADDE 10 – (1) Elektrik tesisleri projelendirme faaliyeti yapacak firmalar Bakanlıktan yetki belgesi almak zorundadır. Yetki belgesi başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlardır;

a) Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,

b) Merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini içeren yazılı beyan,

c) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesi sureti,
ç) İlgili meslek odalarından alınmış serbest müşavir mühendis (SMM) belgesi,

d) Firma sahibi, ortağı veya çalışanı mühendislere ait diploma suretleri ile yetkili mühendis belgesi suretleri,

e) Firma ve mühendislere ait iş deneyim belgeleri, iş referansları, tanıtıcı katalog,
f) Proje Firması belgelendirme ücretinin Bakanlık hesabına yatırıldığına dair dekont,

g) Bakanlık tarafından gerekli görülebilecek ilave bilgi ve belgeler.

(2) Yetkilendirilen proje firmaları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(3) Yetkilendirme belgesi bir defada 5 (beş) yıllık süre için verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Sunulması, Proje Onay Birimi, Proje Onayı
Projelerin sunulması

MADDE 11 – (1) Projeler, elektrik üretim tesisleri için EK-1’de verilen dilekçe örneğine uygun olarak, elektronik ortamda (CD/DVD içinde) ve belirlenen formatta lisans sahibinin yetkili temsilcisi tarafından Proje Onay Birimine sunulur.
(2) Elektronik ortamda sunulan projelerin Proje Onay Birimi tarafından, Tebliğde belirlenen içerik ve formata uygun olduğunun görülmesi halinde, 3 (üç) takım pafta albümü ve 1 (bir) takım belgeler ve hesaplar klasörü, proje onay hizmet bedelinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte, ikinci bir yazıya gerek kalmaksızın yeniden Proje Onay Birimine sunulur.
Proje onay hizmet bedeli

MADDE 12 – (1) Bir sonraki yıl için geçerli olacak Proje Onay Hizmet Bedelleri, her yılın Aralık ayı sonuna kadar belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. 

(2) Bu yönetmelik kapsamındaki tüm projeler için belirlenen proje onay hizmet bedelleri, proje onay başvurusunda ilgili şirket tarafından Proje Onay Biriminin banka hesabına peşin olarak ödenir.

(3) Proje onay hizmet bedelleri aynı proje için bir defaya mahsus ödenir, eksik veya yanlışlıklar nedeniyle iade edilmiş olan bir projenin yeniden sunulması halinde önceki makbuz ibraz edilir.
(4) İnceleme sonucunda projelerin onaylanmasının reddedilmesi halinde, alınmış olan proje onay hizmet bedelleri iade edilmez.
Proje onay birimi

MADDE 13 – (1) HES projelerinde su yapılarının proje onayı doğrudan DSI tarafından yapılır veya yaptırılır. Elektriğin üretim ve iletimini sağlayan mekanik, elektrik ve elektromekanik tesisat ve teçhizata ait proje onayı ise yetki devri yapılmadığı takdirde Bakanlığın yükümlülüğündedir. 
(2) Diğer tüm üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım tesislerinin proje onay yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlar (TEİAŞ, TEDAŞ, OSB Müdürlükleri gibi) ile elektrik dağıtım şirketlerine yetki devri yapabilir ya da bu konuda tüzel kişilerden hizmet alabilir.
Ön proje onayı 

MADDE 14 - (1) Elektrik üretim tesisleri için lisansın alınmasını müteakip yerleşim planı,  tek hat şeması, tasarım hesapları gibi tesisin genel özelliklerini içeren ön proje, onay için Proje Onay Birimine sunulur. Kati/kesin projelerin daha sonra sunulması ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla, ön proje onayı yapılınca altyapı ve inşaat işlerine başlanabilir.
(2) Ön proje onayı kapsamında sunulması gerekenler şunlardır;

a) Tesisi komple gösteren genel vaziyet planı,

b) Tesisin sisteme bağlantı noktasından itibaren elektrik tek hat şeması,

c) Bilgi için verilebilecek diğer plan ve projeler,

ç) Tasarım hesapları.
Proje onayı
MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki projelerin onayı, Proje Onay Birimi tarafından yapılır.
(2) Proje onayı için inceleme aşamasında istenen bilgi, belge, kaynak, doküman, standart ve projeler de Proje Firması tarafından sunulur.
(3) Hazırlanan projelerin ve hesapların ilgili mevzuata uygunluğu incelenir. Zemin sisteminin jeoteknik rapora ve taşıyıcı sistemin öncelikle afet bölgesi kriterlerine uygunluğu kontrol edilir.

(4) Elektronik ortamda sunulan projelerde ve/veya detaylı inceleme sırasında tespit edilen eksik ve hatalı hususlar lisans sahibine bildirilerek 30 (otuz) gün içinde düzeltilmesi istenir.
(5) Gerekli belgelerin eksiksiz olduğu görüldükten ve detaylı inceleme ile projelerin ve hesapların uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, sunulan projelerin onaylandığı hususu yazılı olarak lisans sahibi veya yetkili temsilcisine bildirilir.

(6) Projeler, tiplerine göre ilgili branş mühendisleri ve Proje Onay Biriminde yetkili amir tarafından kaşelenip imzalanarak onaylanır.

(7) Onaya tabi elektrik tesislerinde bulunan binaların projesinin valilik, belediye vb. yetkili bir kamu kurumu tarafından onaylanması halinde, ayrıca Proje Onay Birimi tarafından bina ile ilgili proje onayı yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesisin Yapımına Başlanılması, İnşaat Kontrolü, Ekipman Testleri

Tesisin yapımına başlanılması
MADDE 16 – (1) Lisans sahibi, lisansı kapsamındaki tesislerin yapımını kendisi gerçekleştirebilir veya sözleşme çerçevesinde Yüklenicilere yaptırabilir. 

(2) Ön proje veya proje onayı yaptırılmadan,  Kontrol ve Denetim Firması ile sözleşme imzalamadan inşaata başlanamaz. Ancak, ileride idari ve mali sıkıntılara düşmemek, telafisi güç zararlarla karşılaşmamak için kati/kesin projelerin süratle tamamlanarak onaylatılması, yapılacak tesisler için ruhsat alınması, “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı ve zorunlu diğer izin ve belgelerin temin edilmesi gereklidir.
Kontrol ve denetim firması

MADDE 17 – (1) Lisans sahibi, üretim tesislerin başlangıcından itibaren işletmeye alınmasına kadar her aşamada proje, malzeme ve yapım uygunluk kontrolünü, sözleşme kapsamında Kontrol ve Denetim Firmasına (KDF) yaptırmak zorundadır.
(2) Hidroelektrik santralların inşaat ve montajında görevlendirilen KDF, DSİ tarafından belirlenerek yetkilendirilir.

(3) HES dışındaki diğer üretim tesislerinde KDF,  sözleşme çerçevesinde lisans sahibi tarafından belirlenir ve ayrıca yazı ile Bakanlığa bildirilir.

(4) Onaylı kati/kesin projeyi esas alarak sahadaki imalatlara göre Proje Firması veya yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projeleri KDF tarafından onaylanır. Uygulama projeleri üzerindeki değişiklikleri içeren tadilat projeleri KDF tarafından onaylanır ya da KDF gerekli görürse onaylanmak üzere Proje Onay Birimine gönderilir. İnşaat işlerinin tamamlanması üzerine yüklenici tarafından hazırlanan iş sonu projeleri de KDF tarafından onaylanır.
(5) Bir tesisin uygulama projesini yapan Proje Firması, aynı tesiste KDF olarak görevlendirilemez. 

Sigorta yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) Yüklenici, inşaatın başlamasından tesislerin işletmeye alınmasına kadar, KDF personeli dahil sahada çalışan tüm personele ait kaza/ maluliyet/ölüm hususları ile tüm tesis, teçhizat ve vasıtaları “All-Risk” kapsamında sigorta ettirir.
(2) KDF, Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortası kapsamında, sahada onay verdiği her türlü iş, işlem ve faaliyetlerden kaynaklanan zararları tazmin eder.
(3) Test Kuruluşu da Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortası kapsamında, nezaret ettiği ve bizzat yaptığı testlerdeki eksiklik veya hatalardan dolayı elektromekanik teçhizatın fonksiyon ya da performansındaki olumsuzluklardan kaynaklanan zararları tazmin eder.
İnşaat kontrolü
MADDE 19 – (1) KDF, tesisin inşası aşamasında kullanılan malzemelerin ve yapılan imalatların ilgili mevzuata, standartlara, uygulama projeleri, sözleşme ve şartname hükümlerine uygunluğunu yerinde denetler.
(2) KDF, sahadaki yapım faaliyetlerine ilişkin periyodik olarak ilerleme raporu hazırlar; bu raporlar, mahalli idareler de dahil olmak üzere ilgili birimlere ulaştırılır ve ayrıca bir nüshası şantiyede muhafaza edilir.
(3) Tesisin tamamlanmasını müteakip KDF tarafından düzenlenen nihai raporun bir nüshası bilgi için geçici kabul öncesinde Proje Onay Birimine gönderilir.  
(4) KDF tarafından hazırlanan ve şantiyede muhafaza edilen teknik rapor, metraj, tutanak ve benzeri her türlü belge kabul çalışmalarında istenmesi halinde Kabul Heyetinin bilgisine sunulur. 
Elektromekanik teçhizat testleri

MADDE 20 – (1) Gerekli görülmesi halinde kurulu gücü ünite başına 20 MW ve üstündeki elektromekanik teçhizatın fabrika testlerine Bakanlık ve diğer ilgili kuruluşlardan görevlendirilen teknik personel nezaret edebilir.

(2) Elektromekanik teçhizatla ilgili olarak akredite laboratuvarda yapılan veya akredite kuruluş tarafından onaylanan tip testleri ve fabrikada gerçekleştirilen rutin testlerin olumlu olduğuna dair sertifika ve raporlar teçhizatla birlikte temin edilir.
(3) Elektromekanik teçhizata ilgili standartlara göre sahada uygulanması gereken fonksiyon ve performans testleri, standartlarda tanımlanmış prosedürlere uygun olarak montaj süpervizörü ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Test Kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Testlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçler montaj süpervizörü, yüklenici ve Test Kuruluşu tarafından temin edilir. Testlerde kullanılan cihazların kalibrasyon aralığı bir yıldan fazla olamaz.
(4) Standartlar kapsamındaki testlerin tamamlanması üzerine Test Kuruluşu tarafından rapor düzenlenir. Test raporlarının uygunluğu için test esnasında ölçülen değerlerin standartlarda belirtilen tolerans sınırları içinde kalması gerekir. Testlerden bir kısmının yapılamaması veya sonuçlarının uygun olmaması durumunda, hatalar, eksiklikler ve standartlara uygun olmayan hususlar test raporunda ayrıntılı olarak belirtilir.
(5) Tüm test raporları tesis mahallinde muhafaza edilir ve Kabul Heyetinin bilgi ve değerlendirmesine sunulur. 
Yetkili test kuruluşları

MADDE 21 – (1) Elektrik tesislerinin saha testlerini gerçekleştirecek ve test raporlarını hazırlayıp imzalayacak olan Test Kuruluşları Bakanlıktan yetki belgesi almak zorundadır. Yetki belgesi başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlardır;

a) Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,

b) Merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini içeren yazılı beyan,

c) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesi sureti,
ç) Akreditasyon kuruluşundan alınmış (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi muayene kuruluşu belgesi,
d) Firma ve mühendislere ait iş deneyim belgeleri, iş referansları, tanıtıcı katalog,
e) Test kuruluşu belgelendirme ücretinin Bakanlık hesabına yatırıldığına dair dekont,

f) Bakanlık tarafından gerekli görülebilecek ilave bilgi ve belgeler.

(2) Yetkilendirilen test kuruluşları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(3) Yetkilendirme belgesi bir defada 5 (beş) yıllık süre için verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Elektrik Tesisleri Kabul İşlemleri
Genel hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan kabul işlemleri, projeleri onaylayan Proje Onay Birimi tarafından gerçekleştirilir.
(2) Onaylı projesi bulunmayan ve Test Kuruluşu tarafından testleri tamamlanıp olumlu rapor almamış tesislerin kabul işlemleri yapılmaz. 
(3) Tesisin onaylı projesine, sözleşme ve şartnamesine uygun şekilde yapılması, gerekli test ve devreye alma sürecinin tamamlanmasını müteakip tesisin işletmeye açılabilmesi için lisans sahibi tarafından üretim tesisleri için EK-2’de verilen dilekçe örneğine uygun olarak Proje Onay Birimine yazılı kabul talebinde bulunulur.
(4) Kabul talebi ile birlikte olumlu test raporları, kurum/kuruluş görüş yazıları ile kot, koordinat ve benzeri ölçüm raporları, KDF tarafından hazırlanan nihai rapor, Proje Onay Birimine sunulur.
(5) İstenilen belgelerinin incelenmesi sonucunda, kabule engel teşkil edebilecek uygun görülmeyen eksik ve hatalı testler, raporlar ve görüş yazıları tespit edilmesi halinde, bu hususlar lisans sahibine bildirilir.
(6) İstenilen belgeler Proje Onay Birimi tarafından incelenerek uygun görülmesi durumunda, kabul işlemine başlangıç tarihi lisans sahibine bildirilir.
Tesise gerilim uygulanması 

MADDE 23 - (1) Kabul ön hazırlıkları sırasında tesis sahibinin yazılı istekte bulunması durumunda ilgili kuruluş (TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketi, OSB Müdürlüğü veya üretim şirketi) tesise gerilim uygulamak zorundadır.

(2) Kabul işlemi sırasında yapılan muayene ve incelemelerden sonra tesisin işletmeye açılması uygun bulunduğunda Kabul Heyeti başkanının isteği üzerine enerji sağlayan kuruluş elektrik tesisine gerilim uygulamak zorundadır. 
Kabulün yapılması

MADDE 24 – (1) Kabul Heyeti, belirlenen tarihte tesisin bulunduğu sahaya giderek yaptığı inceleme, muayene ve tespitler sonucunda kabulün yapılabileceği veya yapılamayacağı konusunda karar verir.
(2) Lisans sahibi ve/veya yüklenici kabul öncesinde ve sırasında gerekli araçları, gereçleri, inceleme ve muayene olanaklarını Kabul Heyetine sağlamakla yükümlüdür.
(3) Kabul Heyeti tesisin onaylı projesi ile sahadaki mevcut durumu, kot ve koordinat raporlarını, tesisin inşaat denetim raporlarını, tesiste kullanılan ekipmanların standartlarını, fabrika test raporlarını ve yetkili Test Kuruluşu tarafından düzenlenmiş test raporlarını inceler, gerekli gördüğü testleri yeniden yaptırabilir, gözle muayene yapar ve uygun görmesi halinde tesisi işletmeye açar. 

(4) Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan bölümlerin işletmeye açılması zorunluluğunun bulunması durumunda, tamamlanmış olan bölümlerin kısmi kabulü normal kabul yöntemlerine göre yapılabilir.
 Kabul tutanağının düzenlenmesi

MADDE 25 – (1) Kabul Heyeti kabulün yapılabileceği kanısına varmış ise, EK-3’e uygun olarak 3 (üç) takım kabul tutanağı düzenlenir ve Kabul Heyeti üyelerince imzalanır.
(2) Üyelerin kabul tutanaklarına karşı itirazı bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutaklarına eklemeleri zorunludur. 
3) Kabule katılıp kabul tutanaklarını imzalamak istemeyen üyeler hakkında, Kabul Heyeti ek bir tutanak düzenler.
Eksik ve özürlü işler

MADDE 26 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk oluşturmayan, önemsiz eksik ve özürlerin kabul sonrasında düzeltilmesine ve tamamlanmasına izin verilebilir.
(2) Tesisatın yapılması sırasında arazinin ve yolların durumlarında, su beslemesinde, yakıtların sağlanması ve gönderilmesinde özel koşullar nedeniyle projenin esasına ilişkin olmayan ayrıntı niteliğinde değişikliklerin yapıldığı saptanırsa, bu durumları Kabul Heyeti ayrıca değerlendirir ve sakıncalı görülmeyen değişiklikleri kabul tutanağına yazarak kabul edebilir. Böyle bir durumda tesis sahibi, yapılacak değişikliğe ilişkin Kabul Heyetinin gerekli gördüğü proje ve hesapları vermekle yükümlüdür. 
Kabulün yapılmaması

MADDE 27 - (1) Kabul Heyeti başkanı, kabulün gidişi ve durumunu değerlendirip gerekli gördüğünde bir tutanak hazırlayarak kabule ara verebilir.
(2) Esasa ilişkin veya can ve mal güvenliği bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz. Kabulün yapılmasına engel olan hususlar, nedenleri belirtilerek düzenlenen bir tutanakla kayıt altına alınır ve durum yazı ile Bakanlığa bildirilir. 
(3) Kabul reddedildiğinde, tutanakta belirtilen kabule engel eksik ve özürler giderildikten sonra kabul işlemi yeniden yapılır. 
Tesisin işletmeye açılması

MADDE 28 – (1) Tesisin tümünün veya kısmî kabulü yapılan bölümlerinin teknik ve idarî bakımdan ticari işletmeye açılmasında sakınca görülmemesi durumunda, Kabul Heyetinin kararı Heyet Başkanınca EK-4’ya uygun bir yazı ile mahallin en büyük mülkî amirine bildirilir. Bu bildirim ile tesis geçici olarak ticari işletmeye açılabilir.

(2) Geçici işletme durumu, kabul tutanakları onaylanıncaya kadar devam eder. Onay işlemi 90 (doksan) gün içinde sonuçlandırılır. Onaydan sonra tesis sürekli olarak işletilebilir. Tutanaklar onaylanmaz ve kabul reddedilirse geçici ticari işletmeye son verilir. 
Kabul tutanaklarının onaylanması 

MADDE 29 – (1) Kabul tutanakları Kabul Heyeti Başkanı tarafından Proje Onay Birimine bir yazı ile işletmeye açılış tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde sunulur. 
(2) Geçici işletme durumu, kabul tutanakları onaylanıncaya kadar devam eder. Onay işlemi 90 gün içinde sonuçlandırılır veya tutanakta belirtilen eksik ve özürlerin tamamlandığını ve giderildiğini teyit eden raporun tesis sahibi tarafından sunulmasını müteakip gerçekleştirilir. Onaylanan iki takım tutanak tesis sahibine bir yazı ekinde gönderilir.

(3) Kabul tutanakları onaylanan tesisler için sözleşmede yer almadığı takdirde ayrıca kesin kabul işlemi yapılmaz.

(4) Tutanaklar onaylanmaz ve kabul reddedilirse,  durum yazı ile ilgililere bildirilir ve geçici işletmeye son verilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik sorumluluk

MADDE 30 – (1) Proje paftaları ile destekleyici belge, hesap ve raporları imzalayan mühendisler ile Proje Firması yetkilisi; hazırlanan projelerin, hesap ve raporların ilgili mevzuata, standartlara ve meslek branşı ile ilgili mühendislik kaidelerine uygunluğundan sorumludur. 
(2) Proje onayını yapan branş mühendisleri ile Proje Onay Birimi yetkilisi; hazırlanan projelerin, hesap ve raporların ilgili mevzuata, standartlara ve mühendislik kaidelerine uygunluğundan sorumludur. 
(3) Tesisin yapımını gerçekleştiren Yükleniciler ile kontrollük hizmeti veren KDF; tesisin onaylı projelerine uygunluğundan, kullanılan malzeme ve teçhizat, yapılan imalat ve montajın ilgili mevzuata, standartlara, sözleşme, teknik şartname ve mühendislik kaidelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

(4) Kabul işlemlerini gerçekleştiren Kabul Heyeti; tesisin projesine uygun olarak yapıldığının tespitinden ve KDF tarafından kabul öncesi yapılması gereken inşaat denetimlerinin raporları ile tesiste kullanılan ana elektromekanik teçhizatın fabrika test raporları ile Test Kuruluşu tarafından saha testlerine ilişkin hazırlanan test raporlarının tamamlanmış olmasından sorumludur. 
(5) Test Kuruluşu, ilgili standartlarda belirtilen testlerin tanımlanan prosedürlere uygun olarak, montajı yapılan elektromekanik teçhizat üzerinde uygulanması, test raporlarının eksiksiz olarak düzenlenmesi ve uygunluğundan sorumludur. Test edilen teçhizatın tasarım değerlerinde ve testlerle teyit edilen performans değerlerinde çalışmasına ilişkin imalatçının ve Test Kuruluşunun sorumluluğu teçhizat üzerinde ağır bakım yapılana kadar devam eder.
(6) Lisans sahibi; tesisin projelendirilmesi, yapımı, inşaat kontrolü, test ve devreye alma işlemleri ile gerekli izin ve belgelerin alınmasından; tesisin can, mal ve çevre emniyetini sağlayacak şekilde işletilmesi, bakım ve onarımından lisans süresince sorumludur. Tesiste yapılacak proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı nedeniyle doğacak zarar ve ziyandan lisans sahibi sorumludur.
İş deneyim belgesi

MADDE 31 - (1) Proje Firması, Yüklenici, Kontrol ve Denetim Firmasının talebi halinde, Kamu İhale mevzuatına uygun İş Deneyim Belgeleri, kabul işlemlerini gerçekleştiren Proje Onay Birimi tarafından düzenlenir. Bu hususta lisans sahibi, Proje Firması, Yüklenici ve KDF, İş Deneyim Belgesi düzenlenmesine esas olan her türlü belgeyi Proje Onay Birimine vermekle yükümlüdür. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 33 - (1) 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ile adı geçen yönetmelikte değişiklik yapan ve 20/2/2010, 1/6/2010 ve 28/5/2011 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar 
MADDE 34 – (1) 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ile 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmak üzere Proje Onay Birimine teslim edilmiş olan elektrik tesis projeleri için 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Belediyeler ve elektrik dağıtım şirketlerince tesis edilen aydınlatma direkleri için tip proje onayı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Proje mühendislerinin Yetkili Mühendis Belgesine sahip olması, inşaat süresince sahada Kontrol ve Denetim Firması bulundurulması, kabul öncesi saha testlerinin Test Firması tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin hükümler 1/7/2013 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

EK-1

PROJE ONAY BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Konu: Proje Onayı                                                                             Tarih: …. /.... /……...
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI /
………………………GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ……………..……….ŞİRKETİ
Şirketimizin sahip olduğu ……….……tarihli ve …………..no’lu üretim lisansı kapsamında ……..… ili, ……….. ilçesi, ………….mevkiinde tesisini planladığımız …… x …..….. MWm/MWe = …………… MWm/MWe gücündeki …… 
	
	Hidrolik Barajlı
	
	Hidrolik Akarsu
	
	Doğal gaz/LNG
	
	Kojenerasyon

	
	Rüzgar
	
	Jeotermal
	
	Güneş
	
	Biyokütle/Biyogaz

	
	İthal Kömür
	
	Linyit
	
	Fuel-oil / Dizel
	
	Diğer*

	*Açıklama:


üretim tesisi projeleri ilgili mevzuata uygun olarak “Elektrik Tesisleri Tasarım Kriterleri Tebliği”nde belirtilen formatta hazırlanarak dijital ortamda ve çıktı halinde incelenmek üzere sunulmuştur.

Projelerimizin incelenerek onaylanması hususunda gereğini arz ederiz.

Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi(ler)

Adı-Soyadı

İmza
Kaşe

EKLER:

1- Tüm Proje Kapsamının Dijital Kopyası (CD/DVD)

2- Proje Klasörü (1 adet Dokümanlar Klasörü, 3 adet A1 Albüm)

EK-2
(GEÇİCİ) KABUL BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Konu: (Geçici) Kabul Talebi.                                                             Tarih: …/…/……….

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI /
……………GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / …………..ŞİRKETİ
Şirketimizin sahip olduğu ……..……… tarih ve …………..no’lu üretim lisansı kapsamında …………… ili, …………... ilçesi, ……….…..mevkiinde tesisini tamamladığımız ….….x…….. MWm/MWe = ………… MWm/MWe gücündeki …… 

	
	Hidrolik Barajlı
	
	Hidrolik Akarsu
	
	Doğal gaz/LNG
	
	Kojenerasyon

	
	Rüzgar
	
	Jeotermal
	
	Güneş
	
	Biyokütle/Biyogaz

	
	İthal Kömür
	
	Linyit
	
	Fuel-oil / Dizel
	
	Diğer*

	*Açıklama:


üretim tesisine ait  projeler …./.…/…..….. tarih ve ………... sayılı yazınız ile onaylanmıştır. Santrala ait üniteler ulusal sistemle paralele sokularak çalışır halde testleri tamamlanmış olup kabule hazır hale getirilmiştir. .…/…./….……. tarihinden itibaren tesisimizin (geçici) kabul işlemlerine başlanması hususunda gereğini arz ederiz.

Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı-Soyadı

İmza
Kaşe

EKLER:

1- DSİ su yapıları( geçici) kabul tutanağı (HES’ler için)
2- TEDAŞ (geçici) kabul tutanağı (dağıtıma bağlantı için)

3- TEİAŞ (geçici) kabul tutanağı (şalt sahası ve iletime bağlantı için)

4- Sistem kullanım anlaşması (ön ve imzalı arka kapak)

5- Kabul testleri ve devreye alma raporu (imzalı üst sayfaları)

6- Kabulü istenen ünitelerin sistem ile senkron çalıştığını gösteren çıktılar
7- EPDK’dan taşınmaz malların mülkiyet hakkı edinildiğini belirtir yazı sureti

NOT: Ekteki belgeler e-posta olarak gönderilebilir.
EK-3
(GEÇİCİ) KABUL TUTANAĞI

Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Yönetmeliğine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının /........................ Genel Müdürlüğünün / ....................... Şirketinin …./…./………….. tarihli ve.................... sayılı yazısı ile oluşturulan 

	(Geçici) Kabul Heyeti
	Adı-Soyadı
	Mesleği
	Çalıştığı Kuruluş

	Başkan
	
	
	

	Üye
	
	
	

	Üye
	
	
	

	Üye
	
	
	

	Üye
	
	
	

	Üye
	
	
	

	
	
	
	


	Tesisin Niteliği
	

	Tesisin Türü
	

	Tesis Projesini Yapan Kuruluş
	

	Tesis Projesini Onaylayan Kuruluş
	

	Onay Tarihi ve Sayısı
	

	Tesisin Sahibi
	

	Tesisin Adresi
	

	Yüklenicinin Unvanı
	

	İhale Tutarı
	

	Sözleşme ile belirlenen inşaat süresi
	

	Süre Uzatımı
	

	Tesisin Tamamlandığı Tarih
	

	
	


	Yukarıda belirtilen tesisin bulunduğu yerde sözleşme, teknik şartname, standartlar ve ilgili mevzuata göre yapılan incelemeler, muayene ve deneyler kapsamında; 

	
	....... sayfadan oluşan değerlendirmeler sonucunda, Kabul Heyetimizce tesisin (geçici) olarak kabul edilebileceği kanısına varılmıştır.

	
	....... sayfadan oluşan değerlendirmeler sonucunda, Kabul Heyetimizce tesisin (geçici) kabulünün yapılamayacağı kanısına varılmıştır.


	Başkan
	Üye
	Üye
	Üye
	Üye

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


EK-4

..../...../ 20….

........................................... VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA
...../..../…........ tarihinde projesi onaylanarak ..../..../…........ tarihli ve .......................... sayılı yazı ile ............................. gönderilen ................................................. tesisinin (geçici) kabul işlemini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının / .............................. Genel Müdürlüğünün / ……..............Şirketinin …/…/………… tarihli ve .................... sayılı yazısı gereğince toplanan Kabul Heyetimiz, yapmış olduğu inceleme sonunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır. Kabulü yapılan tesislere gerilim uygulanacağından, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemler alınmalıdır.

Saygılarımla arz ederim.

 Kabul Heyeti Başkanı
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