ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, elektrik tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi için teknik gereklilikler ve onay işlemleri ile tesislerin test ve kabul işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlar.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik üretim tesisleri, tüketim tesisleri, iletim ve dağıtım nakil hatları, iletim açık şalt sahası tesisleri, dağıtım şebeke tesisleri ve imdat gruplarının tasarım ve projelendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler, paftalar, hesap ve raporlar ile pafta ve dokümanları hazırlayan ve imzalayan branş mühendislerinin belirlenmesini; projeleri onaylayan kurum ve kuruluşları, tesislerin testlerine ilişkin standartları, kabul işlemlerini, tutanak ve formları kapsar.
(2) Nükleer enerji santral projeleri ile lisanssız elektrik üretim projeleri bu Tebliğ kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (3) Bu Tebliğ, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen tanımlar ve kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Yönetmeliğinde açıklanan anlam ve terimleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Tesisleri Proje Kapsamı
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Paftaları, hesap ve raporları düzenleyen ve imzalayan inşaat, makine, elektrik ve/veya elektrik-elektronik mühendislerinin Yetkili Mühendis Belgesi sahibi olması zorunludur.

(2) Tek-hat şemaları ölçeksiz, diğer projeler uygun ölçekte hazırlanarak tüm paftalar A1 boyutunda albüm şeklinde sunulur.
(3) Her bir tesis için proje kapsamında sunulması gereken paftalar ile idari belgeler, teknik hesap ve raporlar bu Tebliğ kapsamında belirtilenlerle sınırlı olmayıp, Proje Onay Birimince talep edilecek ya da ilgili mevzuat uyarınca sunulması gereken her türlü ilave bilgi, belge, teknik doküman ve raporu da kapsar.
Üretim Tesisleri
MADDE 6 – (1) Elektrik üretim tesislerinin pafta albümü ile belgeler ve hesaplar klasöründe bulunması gerekenler şunlardır:
a) Pafta Albümü; hazırlanan paftalar EK-1, Tablo-1’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Santral Genel Yerleşim Planı
(Santral sahası sınırları, ulaşım yolları; proje kapsamındaki tüm yapılar, ana ekipmanlar; yönler, kotlar ve koordinatlar gösterilir.)

2- Onay Kapsamındaki Yapıların Mimari Dış Görünüşleri

3- Onay Kapsamındaki Yapıların Kot Planları 

4- Onay Kapsamındaki Yapıların Kesitleri 

5- Onay Kapsamındaki Yapıların Temellerine İlişkin Donatı Projeleri 

6- Yangın İhbar ve Söndürme Sistemi Planı
(Santral tipine, ilgili yangın mevzuatı ve standartlarına göre santralde bulunması gereken gaz algılama, ısı, alev ve duman dedektörleri ile sulu, köpüklü, tüplü vb. söndürme sistemleri ve elektrik bağlantıları gösterilir.)
7- YG/OG Tek-Hat Şeması
(Ölçü, Koruma ve Senkronizasyon Sistemi’ni kapsar.)

8- AG (AC, DC) Tek-Hat Şeması

9- YG/OG Kablo Dağıtım Planı

10- AG Kablo Dağıtım Planı

11- Trafo Yerleşim Planı
12- Hücre Yerleşim Planı
13- Temel Topraklama Planı 

(Topraklama Prizi, Barası, Bağlantı Elemanları Detayı ve Hesap Özeti gösterilir.)
14- Paratoner Sistemi Planı

15- Genel ve Acil Aydınlatma Projeleri
b) Belgeler ve Hesaplar Klasörü; Teknik Rapor ve Hesaplar EK-1, Tablo-1’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Yetki Yazısı

2- Yetki Yazısı Ekleri

3- Lisans

4- Sistem Bağlantı Görüşü

5- Sistem Bağlantı Anlaşması

6- Özel Koordinasyon Sözleşmesi

7- ÇED Belgesi

8- (HES için) Su Kullanım Hakkı Anlaşması

9- (RES için) Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü
10- Fizibilite Raporu

11- Gerekçe Raporu
12- Keşif Özeti
13- Jeolojik Etüt Raporu

14- Statik ve Stabilite Hesapları
15- Betonarme Hesapları
16- Çelik Hesapları
17- Santral Ünitelerinin Güç Hesabı ve Performans Eğrileri

18- (HES için) Hidrolik Kayıp Hesapları

19- (HES için) Kelebek Vana, Türbin Gücü Hesabı ve Seçimleri

20- (HES için) Salyangoz ve GD2 Hesapları
21- (TES için) Baca Hesabı

22- (TES için) Santral Soğutma Sistemi Hesabı 

(Soğutma Kulesi veya Radyatör Tipi Tasarım Hesabı)

23- (TES için) Santral Termik Hesapları

(Kazan, Türbin, Kondansör, Soğutma Ünitesi, Degazör, Drum vb. Ekipmanın Isıl Kütle Balansları)

24- Sistem Paralele Girme ve Enterkonnekteye Bağlanma Koşulları

25- Kısa Devre Hesapları

26- Primer Teçhizat Seçim Hesabı
27- Röle Koordinasyon Hesabı

28- İç İhtiyaç Trafosu ve Yükseltici Trafo Gücü, Dizel Jeneratör ve Kompanzasyon Hesapları
29- Kablo Seçim Hesapları

30- İletken Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesapları

31- DC İhtiyaç Hesabı

32- Topraklama Hesabı

33- Paratoner Hesabı
34- Aydınlatma Hesapları

35- Tesiste Kullanılan Elektriksel, Mekanik ve Elektromekanik Teçhizat Standartları

36- Tesiste Kullanılan İnşaat Standartları

37- 1/5.000 ve 1/25.000 Ölçekli Haritalar

38- Betonarme Projeleri

39- Çelik Projeleri

40- (HES için) Kot Şeması

41- (HES için) Su Yapıları Projeleri

42- (HES için) Hidrolik Hesaplar

43- (HES için) Cebri Boru Hesapları

44- (HES için) Kapak Hesapları

45- (TES için) Kömür, Kül-Cüruf Taşınım Sistemi Hesapları.
Tüketim Tesisleri

MADDE 7 - (1) Elektrik tüketim tesislerinin pafta albümü ile belgeler ve hesaplar klasöründe bulunması gerekenler şunlardır:
a) Pafta Albümü; hazırlanan paftalar EK-2, Tablo-2’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Genel Yerleşim Planı

(Saha sınırları, ulaşım yolları; proje onay kapsamındaki tüm yapılar, ana ekipmanlar; yönler, kotlar ve koordinatlar gösterilir.)

2- YG/AG Tek-Hat Şeması
(Ölçü ve Koruma Sistemi’ni kapsar.)

3- YG/AG Güç Dağıtım Planı
(Bara, Kablo vb. Dağıtım Elemanları Planı)
4- Kablo Bağlantıları ile Birlikte Üst, Ön ve Yan Görünüşleri İsimlendirilip Ölçülendirilerek Bina İçi, Açık Saha veya Direğe Montajlı Transformatörlerin Genel Görünüş ve Kesit Detaylarını Gösteren Montaj Planları

5- Hücre Yerleşim Planı ve Görünüşleri
6- Temel Topraklama ve Tesisat Planı 

(Topraklama Prizi, Barası, Bağlantı Elemanları Detayı ve Hesap Özeti gösterilir.)
7- Paratoner Sistemi Planı

8- Genel ve Acil Aydınlatma Projeleri

9- (Transformatör Merkezi, Dağıtım Merkezi, Transformatör Köşkleri vb. Yapılar için) Mimari ve Statik Projeler

b) Belgeler ve Hesaplar Klasörü; Teknik Rapor ve Hesaplar EK-2, Tablo-2’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Yetki Yazısı
2- Yetki Yazısı Ekleri

3- Enerji Müsaade Yazısı

4- Gerekçe Raporu 
5- Keşif Özeti
6- Kısa Devre Hesapları

7- Trafo Gücü, Dizel Jeneratör ve Kompanzasyon Hesapları
8- Kablo Seçim Hesapları

9- Topraklama Hesabı

10- Paratoner Hesabı
11- Aydınlatma Hesapları

12- (YG Transformatör Köşkleri ve Şalt Hücreleri Yapılarının Prefabrike/Kompakt Tip Olmaları Durumunda) TSE Belgeleri ve Tip Test Uygunluk Raporları

13- (Transformatör Merkezi, Dağıtım Merkezi, Transformatör Köşkleri vb. Yapılar için) Zemin Etüt Raporu

14-  (Transformatör Merkezi, Dağıtım Merkezi, Transformatör Köşkleri vb. Yapılar için) Statik, Stabilite, Betonarme ve/veya Çelik Hesapları.
İletim ve Dağıtım Nakil Hatları

MADDE 8 - (1) İletim ve dağıtım nakil hatları tesislerinin pafta albümü ile belgeler ve hesaplar klasöründe bulunması gerekenler şunlardır:
a) Pafta Albümü; hazırlanan paftalar EK-2, Tablo-3’te belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Güzergâh / Vaziyet Planı

(Yönler, kotlar ve koordinatlar gösterilir.)

2- Enerji İletim ve/veya Dağıtım Nakil Hattı Profili

b) Belgeler ve Hesaplar Klasörü; Teknik Rapor ve Hesaplar EK-2, Tablo-3’te belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Yetki Yazısı
2- Yetki Yazısı Ekleri

3- Sistem Bağlantı Anlaşması

4- Gerekçe Raporu 
5- Keşif Özeti
6- Sehim Hesapları

7- İletken Gerilim Düşümü, Akım Taşıma ve Güç Kaybı Hesapları

8- Direk ve Travers Seçim Listesi

9- (Tip Onayı Olmayan Direkler için) İlgili Standartlara Göre Direk Mukavemet ve Temel Hesapları

10- 1/5.000 ve 1/25.000 Ölçekli Haritalar
11- Onaylı Direk Tip Proje ve Raporları.
İletim Açık Şalt Sahası Tesisleri

MADDE 9 - (1) İletim açık şalt sahası tesislerinin pafta albümü ile belgeler ve hesaplar klasöründe bulunması gerekenler şunlardır:
a) Pafta Albümü; hazırlanan paftalar EK-3, Tablo-4’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Genel Yerleşim Planı

(Saha sınırları, ulaşım yolları; proje onay kapsamındaki tüm yapılar, ana ekipmanlar; yönler, kotlar ve koordinatlar gösterilir.)

2- Onay Kapsamındaki Çelik Konstrüksiyon Projeleri

3- Onay Kapsamındaki Yapıların Temellerine İlişkin Donatı Projeleri

4- Kablo Kanalı Projeleri

5- Tek-Hat Şeması

6- Şalt Teçhizatı Yerleşim Planı

7- Güç Dağıtım Planı

(Bara, Kablo vb. Dağıtım Elemanları Planı)

8- Genel ve Acil Aydınlatma Projesi

9- Temel Topraklama Planı 

(Topraklama Prizi, Barası, Bağlantı Elemanları Detayı ve Hesap Özeti gösterilir.)

10- Yangın İhbar ve Söndürme Sistemi Planı

11- Sekonder Koruma ve Kumanda / Kontrol Sistemi Projeleri

b) Belgeler ve Hesaplar Klasörü; Teknik Rapor ve Hesaplar EK-3, Tablo-4’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Yetki Yazısı
2- Yetki Yazısı Ekleri

3- Sistem Bağlantı Anlaşması

4- Gerekçe Raporu 
5- Keşif Özeti
6- Zemin Etüt Raporu

7- Statik ve Stabilite Hesapları
8- Betonarme Hesapları
9- Çelik Hesapları
10- Kısa Devre Hesapları
11- Röle Koordinasyon Hesapları
12- Şalt Teçhizatı Seçim Hesabı

13- Kablo Seçim Hesabı

14- Aydınlatma Hesapları

15- Topraklama Hesabı

16- 1/5.000 Ölçekli ve 1/25.000 Ölçekli Haritalar

17- (Gerekli hallerde) Şalt Teçhizatı Karakteristikleri
Dağıtım Şebeke Tesisleri

MADDE 10 - (1) Dağıtım şebeke tesislerinin pafta albümü ile belgeler ve hesaplar klasöründe bulunması gerekenler şunlardır:
a) Pafta Albümü; hazırlanan paftalar EK-4, Tablo-5’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Genel Yerleşim Planı

2- (Tip Onayı Olmayan Yapılar için) Mimari ve Statik Projeler

3- YG Şebeke Planı

(1/25.000, 1/10.000 veya 1/5.000 ölçekli)

4- AG Şebeke Planı

(1/2.000 veya 1/1.000 ölçekli)

5- YG Tek-Hat Şeması

6- AG Tek-Hat Şeması

7- Güç Dağıtım Planı

(Bara, Kablo vb. Dağıtım Elemanları Planı)

8- Genel ve Acil Aydınlatma Tek-Hat Şeması

9- Temel Topraklama Planı 

(Topraklama Prizi, Barası, Bağlantı Elemanları Detayı ve Hesap Özeti gösterilir.)

b) Belgeler ve Hesaplar Klasörü; Teknik Rapor ve Hesaplar EK-4, Tablo-5’de belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Yetki Yazısı
2- Yetki Yazısı Ekleri

3- Gerekçe Raporu 
4- Keşif Özeti
5- (Tip Onayı Olmayan Yapılar için) Statik, Stabilite, Betonarme ve/veya Çelik Hesapları

6- Kısa Devre Hesapları
7- Röle Koordinasyon Hesabı

8- Trafo Güç ve Kompanzasyon Hesapları
9- İletken Gerilim Düşümü, Akım Taşıma ve Güç Kaybı Hesapları
10- Primer Teçhizat Seçim Hesabı ve Malzeme Listesi
11- Direk Seçim Hesabı

12- Kablo Seçim Hesabı

13- Aydınlatma Hesapları

14- Topraklama Hesabı.
İmdat grupları

MADDE 11 - (1) İmdat grubu tesislerinin pafta albümü ile belgeler ve hesaplar klasöründe bulunması gerekenler şunlardır:
a) Pafta Albümü; hazırlanan paftalar EK-4, Tablo-6’da belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- YG ve/veya AG Tek-Hat Şeması

(Kilitleme bağlantıları da gösterilir.)

2- Kablo Dağıtım Planı

b) Belgeler ve Hesaplar Klasörü; Teknik Rapor ve Hesaplar EK-4, Tablo-6’da belirtilen branş mühendislerince imzalanır.
1- Yetki Yazısı

2- Yetki Yazısı Ekleri

3- Gerekçe Raporu 
4- Keşif Özeti
5- Dizel Jeneratör Güç Hesapları
6- Dizel Jeneratör – Ana Dağıtım Panosu Arası Kablo Gerilim Düşümü ve Akım Taşıma Hesapları

7- Topraklama Hesabı
8- (Kapalı Alanlarda Bulunan Jeneratörler için) Havalandırma ve Egzos Hesabı.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektrik Tesisleri Proje Onayı

Projelerin sunulması

MADDE 12 – (1) Projeler, Pafta Albümü ile Belgeler ve Hesaplar Klasöründe belirtilen format ve sıralamaya uygun olarak elektronik ortamda (CD/DVD içinde) Proje Onay Birimine sunulur.

(2) Elektronik ortamda sunulan projede pafta ve doküman olarak eksik yoksa “Ön incelemesi yapılmıştır” kaydı düşüldükten sonra inceleme ve değerlendirmeye alınır. Uygun olduğunun görülmesi halinde, 3 (üç) takım pafta albümü ve 1 (bir) takım belgeler ve hesaplar klasörü, proje onay hizmet bedelinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte, ikinci bir yazıya gerek kalmaksızın yeniden Proje Onay Birimine sunulur.


(3) Başvuru ekinde sunulan CD/DVD içerisinde eksiklik veya yanlışlıkların tespit edilmesi halinde, başvuru evrakı iade edilir. 
Proje onay birimi
MADDE 13 – (1) HES tesislerine ait su yapılarının proje onayları DSİ Genel Müdürlüğü ve/veya hizmet alacağı tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilir.
(2) HES tesislerindeki elektromekanik teçhizat ile diğer tüm üretim tesislerinin proje onayı Bakanlık tarafından yapılır veya yetki devri yoluyla ya da hizmet alarak yaptırılır.
(3) Elektrik üretim santrallerine ait 154 kV ve  380 kV Trafo Merkezi tesislerinin proje onayı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(4) Aşağı belirtilen projeler TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır:

a) Lisanssız elektrik üretimi kapsamındaki tesisler,

b) Dağıtım Şirketlerinin onaylı Yatırım Planında yer alan tesisler,

c) Dağıtım şebekesine bağlanan elektrik üretim santrallerinin bağlantı hatlarına ait ENH,


ç) Genel aydınlatma tesis ve teçhizat yatırımları,

d) Dağıtım Lisansına sahip OSB’lerin enerji alış noktası ile OSB arasındaki bağlantı hattı tesisleri.


(5) Aşağıda belirtilen projeler Dağıtım Şirketleri tarafından onaylanır:


a) Mülkiyeti ve işletmesi üçüncü şahıslara ait tüm tüketim tesisleri,


b) Dağıtım şebekesine bağlanan elektrik üretim santrallerinin dağıtım merkezlerindeki bağlantı fideri kriterlerine ilişkin tesisleri (Otoprodüktör Fider),


c) Güç sınırına bakılmaksızın, OSB’ler hariç tüm tesislerde yer alan imdat dizel jeneratör grupları,

ç) Mevcut tesisler (yeni olmayan) içerisinde yapılacak küçük çapta şebeke işleriyle sınırlı olan alçak gerilim şebekesindeki küçük ek tesisler (KET).

(5) Dağıtım Lisansına sahip OSB’ler içerisinde yer alan dağıtım şebekesi ve tüketim tesisleri ile imdat gruplarına ilişkin projeler OSB Müdürlükleri tarafından onaylanır. 

Yetki devri

MADDE 14 – (1) OSB içerisindeki elektrik tesislerine ait projeler, OSB’lerin uygun görmesi durumunda ilgili Dağıtım Şirketince de onaylanabilir.

(2) TEDAŞ Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulması halinde proje onayına ilişkin yetkilerinin bir kısmını dağıtım bölgesiyle sınırlı kalmak kaydı ile ilgili Dağıtım Şirketlerine devredebilir.   


(3) Onaylı Yatırım Planında yer alan projelerde gecikmeye meydan vermemek için, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılan proje onayı taleplerine, yazılı başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde herhangi bir işlem tesis edilmemesi halinde, söz konusu tesisin proje onayı ilgili Dağıtım Şirketince gerçekleştirilir. 


(4) Dağıtım şirketlerinin onaylı Yatırım Planında yer alan projelerin fiziki gerçekleşmelerinin yürürlükteki mevzuata, standartlara, fen ve tekniğine uygunluğu yılda iki defadan az olmamak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık adına kontrol edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektrik Tesisleri Kabul İşlemleri


Test standartları

MADDE 15 – (1) Elektromekanik teçhizatın imalat sonrası fabrikada ve/veya akredite laboratuvarda yapılan tip testleri ve rutin testleri, montajı müteakip sahada yapılması gereken testler ile devreye alma işlemlerine ilişkin standartlar listesi Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Test işlemleri

MADDE 16 – (1) Elektromekanik teçhizatın montajı tamamlandıktan sonra gerilim uygulanarak saha testleri ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilir. Deneylerden önce her türlü ön hazırlık, ayar ve temizleme yapılarak, işletmenin ihtiyacı olan malzeme, kimyasallar ve standartlara uygun ölçü cihazları temin edilir.

(2) İlgili standartlar ile sözleşme ve şartnamelerde yer alan muayene ve deneylerden imalatçının garantisi kapsamında doğrudan montaj süpervizörü tarafından yapılan testlere Test Kuruluşu nezaret eder. Farklı yüklerde çalıştırma ve yük atma, gürültü ve diğer deneyler Test Kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.


(3) Testler için gerekli ekipmanlar ve ölçme cihazları, deneyleri gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler tarafından temin edilir. Deneyler, standartlarda ve dokümanlarda belirtilen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir. 

(4) Sahada gerçekleştirilen tüm testlere ilişkin raporlar Test Kuruluşu tarafından düzenlenir, montaj süpervizörü ve Test Kuruluşu tarafından imzalanır. Deneylerde kullanılan ölçme cihazlarının kalibrasyon belgeleri, deney programının ayrıntıları, ölçme noktaları ile ilgili şemalar, resimler, deney çizelgeleri, verim deneyi hesaplama yöntemi, fabrika testleri ve saha testlerine ilişkin raporlar Kabul Heyetinin bilgi ve değerlendirmesine sunulur. 

Üretim tesisleri

MADDE 17 – (1) Tesisin yapımı ile gerekli test ve devreye alma sürecinin tamamlanmasını müteakip tesisin işletmeye açılabilmesi için Proje Onay Birimine yazılı kabul talebinde bulunulur.

(2) Başvuru incelenerek, başvuru sahibinden Tablo-7, EK-5’te verilen bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesi istenir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda tesisin kabule hazır olduğu sonucuna varılırsa, Kabul Heyeti oluşturularak kabul işlemleri başlatılır.
(3) İstenilen belgelerin incelenmesi sonucunda, kabule engel teşkil edebilecek eksik belgeler, hatalı durumlar, testler ve raporların tespit edilmesi halinde, bu hususlar lisans sahibine bildirilerek tamamlanmadan kabul işlemlerine başlanmaz.
(4) Deneylerde kullanılan ölçme cihazlarının kalibrasyon belgeleri, deney programının ayrıntıları, ölçme noktaları ile ilgili şemalar, resimler, deney çizelgeleri, verim deneyi hesaplama yöntemi, fabrika testleri ve saha testlerine ilişkin raporlar Kabul Heyetinin bilgi ve değerlendirmesine sunulur. 

Anahtarlama (şalt) tesisleri

MADDE 18 – (1) Transformatör merkezleri (veya postaları), ölçme ve/veya kumanda merkezleri ve benzeri tesisler gözle veya elle muayene edilerek, boyut denetimi yapılarak incelenir; bu tesislerin projelerine, şartnamelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadıkları araştırılır.

(2) Koruma ve ölçme cihazları ile topraklama tesisatının güvenle çalışıp çalışmadığı, ayarlarının yapılıp yapılmadığı, transformatörlerdeki ve varsa kesicilerdeki yağın niteliği, seviyesi ve sıcaklığı denetlenir, standartlara ve uygulamalara göre gerekli diğer inceleme, muayene ve deneyler yapılır.


İletim tesisleri


MADDE – 19 (1) Hava hatlarının projesine, teknik şartnamelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığı denetlenir. Bunun için direklerin onaylanmış projelerindeki tiplere uygun olup olmadığı, yerlerine dikilip dikilmediği, temelleri, kaynakları, civataları, korkuluk ve ölüm levhalarının bulunup bulunmadığı, boyları ve köşebentlerinin boyutları, numaralanmış olup olmadıkları kontrol edilir. Direk açıklıkları ve yükseklikleri, iletkenlerin türleri, kesitleri, salgıları (sehimleri) ve en alttaki iletkenin yere en yakın uzaklığı, iletkenler arasındaki açıklık, iletkenlerin yapılara ve diğer engellere yatay ve düşey uzaklıkları, atlamalarda yapılan güvenlik tesisatının montaj şekli, izolatörlerin çatlak veya kırık olup olmadıkları, izolatör demirine, izolatör demirinin traverse, iletkenlerin izolatörlere ve birbirlerine bağlantı durumları, sigorta, parafudr, topraklama düzeni ve atlama bağlantılarının uygun kesitte olup olmadığı ve yapılış şekli, topraklama çubuk, levha ve iletkenlerinin boyutları ve gömülme derinlikleri ile bütün tesisin can ve mal güvenliği bakımından durumu incelenir, topraklama direnci ölçülür, gerektiğinde hattın gerilim düşümü ölçülür. Ayrıca gerekli görülen diğer inceleme, muayene ve boyut denetimleri yapılır.

(2) Yeraltı hatlarının projesine, teknik şartnamelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığı denetlenir.

  
Yeraltı Kablolarının tesis şekli, derinliği, ek yerlerinin ve kablo başlıklarının durumu, diğer kablo, su, doğalgaz, havagazı, kanalizasyon ve benzeri tesislerle kesişme noktalarında alınan güvenlik önlemleri incelenir, hatlardaki gerilim düşümü ölçülerek kontrol edilir ve gerekli diğer inceleme, muayene ve kontroller yapılır.

Kabul tutanağı


MADDE 20 – (1) Kabul tutanağında aşağıdaki bilgilerin ve açıklamaların bulun​ması gerekir:

        
a) Yapılan tesisin niteliği (elektrik üretim tesisi, iletim tesisi, dağıtım tesisi ve benzeri),

        
b) Tesisatın türü (hidroelektrik santral, gaz türbinli santral, şalt sahası, transformatör merkezi, hava hattı/yeraltı kablo tesisatı, AG/YG dağıtım şebekesi ve benzeri),

        
c) İhale tutarı, 

        
ç) Projenin onay tarihi ve sayısı,

        
d) Sözleşme ile belirlenen inşaat süresi, varsa uzatılan inşaat süresi, inşaatın tamamlandığı tarih,

        
e) İşi yaptıranın ve yapanın adı,


f) Başlıca makine ve teçhizatın etiket bilgileri (firma adı, seri numarası, gücü, gerilimi, dönme sayısı ve benzeri),

g) Tesisin geçici olarak ticari işletmeye açılması için mahallin en büyük mülki amirine yapılan yazılı bildirim,
        
ğ) Tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve özürler. 

  
(2) Kabul tutanağında "tesisatta görülen eksikler" düzenlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

   
a) Yüklenici ile ilgili hususlar; yapılan inceleme sonunda projesine uygun olma​yan, eksik bırakılmış ve yapılması gerekli görülen işler, nitelik bakımından yetersiz görülüp onarılması istenen işler, yapılmış herhangi bir tesis parçasını tamamla​yıcı nitelikte olan veya güvenliği gerektiren hususlarda Kabul Heyetince yapılması zorunlu ve gerekli görülen yeni işler ve yüklenicinin sağladığı malzemelerde görülen eksik ve hatalarla bun​ların ne şekilde düzeltileceği ayrı ayrı açıklanarak belirtilir.

   
b) Tesis sahibine ilişkin eksikler; Kabul Heyeti, yüklenicinin tesis sahibinden teslim alarak ya da kendisinin temin ederek montajını yaptığı teçhizatın projedeki karakteristiklere ve miktarlara uygun olup olmadığını inceler. Bu konudaki eksikler ve işin tamamlanması için gerekli ek malzeme miktarı bu bölümde belirtilir.

c) Öneriler;  Tesisin güvenlikle işletilmesi ve uzun ömürlü olması için alınması gerekli önlemler bu bölüme yazılır.
Kabul tutanağı form örnekleri
MADDE 21 – (1) Elektromekanik teçhizat etiket bilgileri, dağıtım transformatör istasyonları ve AG/OG/YG şebekelerine ilişkin,  kabul tutanaklarında yer alacak örnek formlar EK-6 ve EK-7’de verilmiştir.

(2)  Proje Onay Birimi, yapacağı tüm proje onay ve kabul işlemlerinde kullanılmak üzere yürürlükteki mevzuat ve standartlara, faaliyetleri kapsamındaki teknik gerekler ve şartnamelere uygun prosedürler belirleyerek, uygulanabilir formlar ve çizelgeler geliştirip yayımlayabilir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce proje onay ve kabul işlemlerine ilişkin Bakanlık Oluru ile yapılan ve kamuoyuna duyurulan yetkilendirmeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
EK-1

Tablo-1: Üretim Tesislerine ilişkin Paftalar ile 
Teknik Rapor ve Hesapları imzalayacak mühendisler
	Pafta No
	Rapor No
	Jeoloji/ 

Jeofizik Müh.
	İnşaat Müh.
	Makine Müh.
	Elektrik/
Elektrik-Elektronik Müh.

	1
	
	
	+
	+
	+

	2
	
	
	+
	
	

	3
	
	
	+
	+
	

	4
	
	
	+
	+
	

	5
	
	
	+
	
	

	6
	
	
	
	+
	+

	7
	
	
	
	
	+

	8
	
	
	
	
	+

	9
	
	
	
	
	+

	10
	
	
	
	
	+

	11
	
	
	
	
	+

	12
	
	
	
	
	+

	13
	
	
	
	
	+

	14
	
	
	
	
	+

	15
	
	
	
	
	+

	
	11
	+
	+
	+
	+

	
	12
	
	+
	+
	+

	
	13
	+
	
	
	+

	
	14
	
	+
	
	

	
	15
	
	+
	
	

	
	16
	
	+
	
	

	
	17
	
	
	+
	

	
	18
	
	
	+
	

	
	19
	
	
	+
	

	
	20
	
	
	+
	

	
	21
	
	
	+
	

	
	22
	
	
	+
	

	
	23
	
	
	+
	

	
	24
	
	
	
	+

	
	25
	
	
	
	+

	
	26
	
	
	
	+

	
	27
	
	
	
	+

	
	28
	
	
	
	+

	
	29
	
	
	
	+

	
	30
	
	
	
	+

	
	31
	
	
	
	+

	
	32
	
	
	
	+

	
	33
	
	
	
	+

	
	34
	
	
	
	+


EK-2

Tablo-2: Tüketim Tesislerine ilişkin Paftalar ile 

Teknik Rapor ve Hesapları imzalayacak mühendisler

	Pafta No
	Rapor No
	İnşaat Müh.
	Elektrik/ 

Elektrik-Elektronik Müh.

	1
	
	+
	+

	2
	
	
	+

	3
	
	
	+

	4
	
	
	+

	5
	
	
	+

	6
	
	
	+

	7
	
	
	+

	8
	
	
	+

	9
	
	+
	

	
	4
	+
	+

	
	5
	+
	+

	
	6
	
	+

	
	7
	
	+

	
	8
	
	+

	
	9
	
	+

	
	10
	
	+

	
	11
	
	+

	
	12
	
	+

	
	13
	+
	

	
	14
	+
	


Tablo-3: İletim ve Dağıtım Nakil Hatlarına ilişkin Paftalar ile

Teknik Rapor ve Hesapları imzalayacak mühendisler

	Pafta No
	Rapor No
	Harita Müh.
	İnşaat Müh.
	Elektrik/ 

Elektrik-Elektronik Müh.

	1
	
	+
	
	+

	2
	
	
	
	+

	
	4
	
	+
	+

	
	5
	
	+
	+

	
	6
	
	
	+

	
	7
	
	
	+

	
	8
	
	
	+

	
	9
	
	+
	+


EK-3
Tablo-4: İletim Açık Şalt Sahası Tesislerine ilişkin Paftalar ile

Teknik Rapor ve Hesapları imzalayacak mühendisler

	Pafta No
	Rapor No
	Jeoloji/ 

Jeofizik Müh.
	İnşaat Müh.
	Elektrik/
Elektrik-Elektronik Müh.

	1
	
	
	+
	+

	2
	
	
	+
	

	3
	
	
	+
	

	4
	
	
	+
	+

	5
	
	
	
	+

	6
	
	
	
	+

	7
	
	
	
	+

	8
	
	
	
	+

	9
	
	
	
	+

	10
	
	
	
	+

	11
	
	
	
	+

	
	4
	
	+
	+

	
	5
	
	+
	+

	
	6
	+
	
	

	
	7
	
	+
	

	
	8
	
	+
	

	
	9
	
	+
	

	
	10
	
	
	+

	
	11
	
	
	+

	
	12
	
	
	+

	
	13
	
	
	+

	
	14
	
	
	+

	
	15
	
	
	+


EK-4

Tablo-5: Dağıtım Şebeke Tesislerine ilişkin Paftalar ile

Teknik Rapor ve Hesapları imzalayacak mühendisler
	Pafta No
	Rapor No
	Jeoloji / 

Jeofizik Müh.
	İnşaat Müh.
	Makine Müh.
	Elektrik / 

Elektrik-Elektronik Müh.

	1
	
	
	+
	
	+

	2
	
	
	+
	
	

	3
	
	
	+
	
	

	4
	
	
	+
	
	

	5
	
	
	+
	
	

	6
	
	
	
	
	+

	7
	
	
	
	
	+

	8
	
	
	
	
	+

	9
	
	
	
	
	+

	
	3
	+
	
	
	

	
	4
	
	+
	
	

	
	5
	
	+
	
	

	
	6
	
	+
	
	

	
	7
	
	
	
	+

	
	8
	
	
	
	+

	
	9
	
	
	
	+

	
	10
	
	+
	
	+

	
	11
	
	
	
	+

	
	12
	
	
	
	+

	
	13
	
	
	
	+

	
	14
	
	
	
	+


Tablo-6: İmdat Gruplarına ilişkin Paftalar ile

Teknik Rapor ve Hesapları imzalayacak mühendisler

	Pafta No
	Rapor No
	Makine Mühendisi
	Elektrik /
Elektrik-Elektronik Müh.

	1
	
	
	+

	2
	
	
	+

	
	3
	+
	+

	
	4
	
	+

	
	5
	
	+

	
	6
	
	+

	
	7
	
	+

	
	8
	+
	+


EK-5
Tablo-7: Kabul öncesi e-posta ile gönderilecek bilgi ve belgeler

	1
	DSİ su yapıları ( geçici) kabul tutanağı (HES’ler için)



	2
	TEİAŞ Trafo Merkezi / Şalt / ENH (geçici) kabul tutanakları (iletim seviyesinden bağlı santrallar için)

	3
	TEDAŞ / Dağıtım Şirketi ENH / Dağıtım Merkezi (DM) / Otoprodüktör Fider ve Hücre (TM ve DM’deki) (Dağıtım seviyesinden bağlı santrallar için)


	4
	Kabulü istenen tüm ünitelerin sistem ile senkron olarak çalıştığını gösteren tam yük SCADA ekran çıktıları


	5
	Kabul testleri ve devreye alma raporu (imzalı üst sayfaları)



	6
	Sistem kullanım anlaşması (ön ve imzalı arka kapak)



	7
	50 MW üstü için Primer Frekans Kontrolü (PFK) ve 100 MW üstü için Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) ile güncellenmiş ekleri (RES hariç)


	8
	30 MW üstü için Reaktif Güç Kontrolü (RGK) ve güncellenmiş ekleri


	9
	EPDK’dan taşınmaz malların mülkiyet hakkı edinildiğini belirtir yazı sureti



	10
	Kot ölçüm raporu (HES için), Koordinat ölçüm raporu (RES ve JES için)


	11
	Santralın durumuna göre e-posta ile istenebilecek ilave belgeler



EK-6
TEÇHİZAT ETİKET BİLGİLERİ

Tesiste bulunan bütün tahrik makinelerinin, generatörlerin, transformatörlerin, buhar ve gaz üretme cihazlarının işaret plakalarında yazılı bilgiler (firma adı, seri numarası gücü, gerilimi, devir sayışı vb.)

	SIRA NO:
	KURULAN
	PROJESİNDE GÖSTERİLEN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


DAĞITIM TRANSFORMATÖR İSTASYONLARI

	
	PROJEDE GÖSTERİLEN
	
	KURULAN

	TRAFO

NO:
	Transformatörün 

Karakteristikleri
	TRAFO

NO:
	Transformatörün 

Karakteristikleri

	
	Gerilim            :              /0.4 kV
	
	Gerilim               :           /0.4kV

	
	Güç                  :                 kVA
	
	Güç                     :              kVA

	
	Uk (%)             :      
	
	Uk (%)                :     

	
	Bağlantı Grubu:
	
	Bağlantı Grubu   :

	
	Tipi                  :
	
	Tipi                      :

	
	Marka              :
	
	Marka                  :

	
	Makine No      :
	
	Makine No           :

	
	İmal Yılı          :
	
	İmal Yılı               :

	
	Standart Yılı    :
	
	Standart Yılı         :

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Gerilim :                        /0.4 kV
	
	Gerilim                  :         /0.4 kV

	
	       “                                     “
	
	       “                                       “

	
	       “                                     “
	
	       “                                       “

	
	       “                                     “
	
	       “                                       “

	
	       “                                     “
	
	       “                                       “

	
	       “                                     “
	
	       “                                       “

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


EK-7
ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ
	Projede Gösterilen
	Kurulan

	Yeraltı Kablolu Hat
	Hava Hattı
	Yeraltı Kablo Hattı
	Havva Hattı

	Cinsi  Uzunluğu (m)
	Cinsi   Uzunluğu (m)
	Cinsi   Uzunluğu (m)
	Cinsi   Uzunluğu (m)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Direk Tipleri
	Direk Sayısı (adet)
	Direk Tipleri
	Direk Sayısı (adet)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ORTA GERİLİM HATTI VE MÜŞTEREK DİREKLİ ŞEBEKE

	Projede Gösterilen
	Kurulan

	O.G. Hattının Adı
	    İletken

Cinsi   Uzunluğu (m)
	O.G. Hattının Adı
	İletken                Cinsi   Uzunluğu (m)

	...................................

.........................E.N.H
	
	...................................

.........................E.N.H
	

	Müşterek Direkli

Y.G. Hattı
	
	Müşterek Direkli

Y.G. Hattı
	

	Yer Altı Kablosu
	
	Yer Altı Kablosu
	

	Direk Tipi
	Direk Sayısı
	Direk Tipi
	Direk Sayısı

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


YÜKSEK GERİLİMLİ ŞEBEKE

	Kurulan Hat
	Projede Gösterilen Hat
	

	Gerilim (kV)  Uzunluğu (m)


	Gerilim (kV)  Uzunluğu (m)


	DÜŞÜNCE

	Hava Hattı                 Yeraltı          Kablolu Hat
	Hava Hattı                  Yeraltı Kablolu Hat
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1

